## فهرست تجهیزات
ردیف | دسته | برند و مدل | نقش | پروتکل‌ها | اتصال به هاب | ورودی هاب | فاز | نکته و بررسی لازم
1 | PLC | Siemens S7-1500 | کنترل‌کننده اصلی خط/کارخانه | OPC UA (داخلی)، PROFINET، S7comm | مستقیم | OPC UA | ۱ | OPC UA Server باید در TIA Portal فعال شود
2 | PLC | Siemens S7-1200 | کنترل‌کننده کوچک و متوسط | Modbus TCP (بلوک MB_SERVER)، S7comm، OPC UA | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | OPC UA فقط با فریمور و لایسنس مناسب؛ مدل و نسخه را بررسی کنید
3 | PLC | Siemens S7-300 / S7-400 | PLC قدیمی (در کارخانه‌های قدیمی رایج است) | S7comm، PROFINET/MPI | گیت‌وی | MQTT یا OPC UA | ۳ | گیت‌وی S7comm لازم است (Node-RED، Neuron یا Kepware)
4 | PLC | Schneider Modicon M221 / M241 | کنترل ماشین و خطوط کوچک | Modbus TCP، Modbus RTU | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | مدل‌های دارای پورت اترنت (مثلاً پسوند CE)
5 | PLC | Schneider Modicon M340 | PLC متوسط | Modbus TCP | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | ماژول یا پورت اترنت لازم است
6 | PLC | Delta DVP / AS Series | PLC اقتصادی و پرمصرف در بازار | Modbus RTU، Modbus TCP (بسته به مدل یا ماژول) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۱ | مدل‌های بدون اترنت: RS-485 + گیت‌وی RTU به TCP
7 | PLC | Mitsubishi FX5U / FX3U | PLC ماشین‌آلات | Modbus TCP (FX5U)، SLMP/MC Protocol | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۱ | FX3U معمولاً به ماژول اترنت نیاز دارد
8 | PLC | Omron NX / NJ | PLC سری جدید | OPC UA، EtherNet/IP | مستقیم | OPC UA | ۱ | پشتیبانی OPC UA بسته به مدل؛ دیتاشیت را بررسی کنید
9 | PLC | Omron CP1L / CJ2 | PLC سری قدیمی‌تر | FINS، EtherNet/IP | گیت‌وی | MQTT یا OPC UA | ۳ | گیت‌وی FINS یا EtherNet/IP لازم است
10 | PLC | Allen-Bradley CompactLogix | PLC محصولات راکول | EtherNet/IP (CIP) | گیت‌وی | MQTT یا OPC UA | ۳ | در بازار ایران کمتر رایج است
11 | PLC | Beckhoff CX (TwinCAT) | کنترلر صنعتی مبتنی بر PC | OPC UA (TF6100) | مستقیم | OPC UA | ۱ | نیازمند لایسنس TF6100
12 | درایو | ABB ACS580 / ACS355 | درایو موتور | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | نسخهٔ اترنت با ماژول آداپتور جداگانه
13 | درایو | Siemens SINAMICS G120 | درایو موتور | PROFINET، USS / Modbus RTU | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | نوع کنترل‌یونیت (PN یا RS-485) را بررسی کنید
14 | درایو | Danfoss VLT FC51 / FC302 | درایو موتور و پمپ | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | اترنت FC302 با کارت اختیاری
15 | درایو | Delta VFD-E / MS300 | درایو اقتصادی و پرمصرف | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | MS300 با ماژول اترنت می‌تواند مستقیم Modbus TCP بدهد
16 | درایو | Schneider ATV320 / ATV630 | درایو موتور | Modbus RTU (ATV320)، Modbus TCP (ATV630) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۱ | ATV630 اترنت داخلی دارد؛ ATV320 معمولاً RS-485
17 | کنتور و آنالایزر | Schneider PM5560 | آنالایزر شبکهٔ برق | Modbus TCP، Modbus RTU | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | نقشهٔ رجیستر را از دیتاشیت بردارید
18 | کنتور و آنالایزر | Siemens PAC3200 / PAC4200 | آنالایزر شبکهٔ برق | Modbus TCP، Modbus RTU | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | —
19 | کنتور و آنالایزر | Socomec DIRIS A-series | آنالایزر شبکهٔ برق | Modbus RTU، Modbus TCP (بعضی مدل‌ها) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۱ | مدل را با دیتاشیت تأیید کنید
20 | کنتور و آنالایزر | Selec MFM384 | کنتور چندعملکردی (رایج و ارزان) | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | نقشهٔ رجیستر در دفترچهٔ محصول موجود است
21 | کنتور و آنالایزر | ABB B23 / B24 | کنتور انرژی | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | —
22 | I/O و گیت‌وی | Moxa MGate MB3170 / MB3270 | تبدیل Modbus RTU به Modbus TCP | Modbus RTU ↔ Modbus TCP | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | هر دستگاه RS-485 یک Unit ID جدا روی همان گیت‌وی دارد
23 | I/O و گیت‌وی | WAGO 750-352 | کوپلر I/O ماژولار | Modbus TCP | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | —
24 | I/O و گیت‌وی | Advantech ADAM-6017 / 6050 | ماژول I/O ریموت | Modbus TCP | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | —
25 | IoT و تلمتری | ESP32 با فریمور سفارشی | سنسور دما، رطوبت، جریان و رادار | MQTT (JSON) | مستقیم | MQTT | ۱ | قالب JSON و تاپیک را خودتان تعیین می‌کنید
26 | IoT و تلمتری | Shelly (Pro / Plus) | رله و اندازه‌گیری توان WiFi | MQTT، HTTP | مستقیم | MQTT | ۱ | MQTT را در تنظیمات دستگاه فعال کنید
27 | IoT و تلمتری | Milesight UG65 + EM300-TH | گیت‌وی LoRaWAN و سنسور دما/رطوبت | LoRaWAN → MQTT | مستقیم (خروجی MQTT) | MQTT | ۲ | گیت‌وی Network Server داخلی دارد؛ جایگزین: ChirpStack
28 | IoT و تلمتری | سنسور دما/رطوبت RS-485 | سنسور محیطی صنعتی (عمومی) | Modbus RTU | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | برند و مدل مشخص نیست؛ نقشهٔ رجیستر لازم است
29 | SCADA | Ignition (Inductive Automation) | SCADA/تاریخچه | OPC UA Server داخلی، MQTT (Sparkplug B) | مستقیم | OPC UA یا MQTT | ۱ | برای تبادل داده با SCADA موجود
30 | SCADA | Siemens WinCC | SCADA زیمنس | OPC UA Server | مستقیم | OPC UA | ۱ | نسخه و لایسنس OPC UA را بررسی کنید
31 | پست برق و حفاظت | ABB REF615 / Siemens SIPROTEC | رلهٔ حفاظتی و RTU پست | IEC 61850، IEC 60870-5-104، DNP3 | گیت‌وی | OPC UA یا MQTT | ۳ | گیت‌وی IEC 61850/104/DNP3 لازم است
32 | ساختمان و IT | کنترلر BACnet (HVAC) | تهویهٔ ساختمان | BACnet/IP | گیت‌وی | MQTT | ۳ | گیت‌وی BACnet لازم است
33 | ساختمان و IT | UPS با کارت SNMP | برق اضطراری | SNMP | گیت‌وی | MQTT | ۳ | مبدل SNMP به MQTT (مثلاً Node-RED)
34 | PLC | Siemens LOGO! 8 | رله برنامه‌پذیر کوچک | Modbus TCP | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | اتصال به رجیستر با تنظیم در LOGO!Soft Comfort
35 | درایو | ABB ACS880 / Siemens G120X | درایو صنعتی بزرگ | Modbus TCP یا PROFINET (با ماژول اترنت) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | ماژول فیلدباس اختیاری را بررسی کنید
36 | درایو | ABB PSTX / Schneider ATS (سافت‌استارتر) | راه‌انداز نرم موتور | Modbus RTU / Modbus TCP (بسته به مدل) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | بیشتر مدل‌ها با کارت ارتباطی اختیاری
37 | کنتور و آنالایزر | Schneider Sepam (رلهٔ حفاظتی) | حفاظت و اندازه‌گیری تابلو | Modbus RTU/TCP (با ماژول) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | ماژول ACE یا اترنت لازم است
38 | کنتور و آنالایزر | Siemens SENTRON 7KM PAC | آنالایزر تابلو | Modbus TCP، Modbus RTU | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | مدل با اترنت داخلی را انتخاب کنید
39 | کنتور و آنالایزر | کنتور هوشمند DLMS/IEC 62056 | کنتور سنجش و صورت‌حساب | DLMS/COSEM | گیت‌وی | MQTT | ۳ | گیت‌وی تخصصی DLMS لازم است
40 | انرژی خورشیدی و ژنراتور | Huawei SUN2000 | اینورتر خورشیدی | Modbus TCP (از طریق Smart Dongle) | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | دسترسی Modbus TCP باید در دانگل فعال شود
41 | انرژی خورشیدی و ژنراتور | SMA / Growatt / Solis | اینورتر خورشیدی | Modbus RTU/TCP (بسته به مدل و ماژول) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | نقشهٔ رجیستر مخصوص هر سازنده است
42 | انرژی خورشیدی و ژنراتور | ComAp InteliLite / Deep Sea DSE | کنترلر دیزل ژنراتور | Modbus RTU/TCP | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | ماژول ارتباطی (اترنت یا RS-485) را بررسی کنید
43 | ابزار دقیق | Endress+Hauser / Krohne (فلومتر) | اندازه‌گیری جریان سیال | Modbus RTU، HART، PROFIBUS PA | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | فقط مدل‌های Modbus را با دیتاشیت تأیید کنید
44 | ابزار دقیق | ترانسمیتر ۴–۲۰ mA (فشار، سطح، دما) | اندازه‌گیری آنالوگ عمومی | آنالوگ ۴–۲۰ mA از طریق ماژول I/O | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | با ADAM-6017 یا ماژول مشابه خوانده می‌شود؛ مقیاس را از دیتاشیت سنسور بگیرید
45 | ابزار دقیق | ماژول ADAM-4015 / ADAM-4017 | ورودی RTD و آنالوگ RS-485 | Modbus RTU | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | —
46 | ابزار دقیق | Autonics TK / Selec (کنترل‌کنندهٔ دما) | کنترل دمای کوره و فرایند | Modbus RTU (RS-485) | گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | بسیار رایج در بازار؛ نقشهٔ رجیستر دفترچه را ببینید
47 | ابزار دقیق | Siemens SIWAREX / Mettler Toledo (توزین) | لودسل و باسکول | Modbus RTU/TCP، PROFINET | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | —
48 | پمپ و آب | Grundfos CIM 200 / CIU | پمپ و ایستگاه پمپاژ | Modbus TCP (CIM 200)، Modbus RTU (CIU) | مستقیم یا گیت‌وی | Modbus TCP | ۲ | ماژول CIM/CIU باید روی پمپ نصب باشد
49 | HMI | Weintek MT8000 / Delta DOP | پنل اپراتور | Modbus TCP (Server)، OPC UA (بعضی مدل‌ها) | مستقیم | Modbus TCP | ۱ | HMI فقط به‌عنوان واسط؛ بهتر است مستقیم از PLC بخوانید
50 | IoT و تلمتری | Teltonika RUT / TRB (مودم صنعتی) | روتر سلولار و مبدل Modbus به MQTT | Modbus RTU/TCP → MQTT | مستقیم (خروجی MQTT) | MQTT | ۲ | مناسب سایت‌های راه دور بدون اینترنت ثابت
51 | IoT و تلمتری | Dragino / RAK (سنسور و گیت‌وی LoRaWAN) | سنسور بی‌سیم کم‌مصرف | LoRaWAN → MQTT | مستقیم (خروجی MQTT) | MQTT | ۲ | با ChirpStack یا Network Server داخلی
52 | IoT و تلمتری | Raspberry Pi / Siemens IOT2050 (لبه) | گیت‌وی نرم‌افزاری لبه | Node-RED / Neuron → MQTT یا OPC UA | مستقیم (خروجی MQTT/OPC UA) | MQTT یا OPC UA | ۳ | میزبان گیت‌وی نرم‌افزاری برای S7، EtherNet/IP و غیره
53 | SCADA | Wonderware / AVEVA System Platform | SCADA صنعتی | OPC UA، MQTT | مستقیم | OPC UA یا MQTT | ۱ | نیازمند لایسنس OPC UA
54 | SCADA | SCADA ایرانی با OPC DA قدیمی | سیستم‌های قدیمی | OPC DA (COM/DCOM) | گیت‌وی | OPC UA | ۳ | مبدل OPC DA به OPC UA لازم است

## راهنما
عنوان | فهرست پیشنهادی تجهیزات رایج برای اتصال به هاب (بر اساس تجربهٔ بازار) — نسخهٔ ۲
تاریخ | 2026-10-23
هشدار | این فهرست پیشنهادی است، نه تأییدشده. پشتیبانی پروتکل به مدل، فریمور، لایسنس و ماژول جانبی بستگی دارد. هر مدل را با دیتاشیت تأیید کنید.
آدرس رجیستر | در این فایل هیچ آدرس رجیستر، NodeId یا IP نیامده است. این‌ها فقط از دیتاشیت یا خروجی واقعی دستگاه گرفته می‌شود.
فاز ۱ (سبز) | اتصال مستقیم با Modbus TCP، MQTT یا OPC UA. از این فاز شروع کنید.
فاز ۲ (زرد) | نیاز به گیت‌وی ساده: RS-485 به TCP، یا LoRaWAN به MQTT.
فاز ۳ (نارنجی) | نیاز به گیت‌وی پروتکل صنعتی (S7comm، EtherNet/IP، FINS، IEC 61850/104، DNP3، BACnet، SNMP).
اطلاعات لازم برای ثبت هر دستگاه | Modbus TCP: IP، پورت، Unit ID و جدول رجیستر. MQTT: بروکر، تاپیک و یک نمونه payload. OPC UA: آدرس endpoint، تنظیمات امنیتی و لیست NodeId. برای همه: شناسهٔ دستگاه، سایت، ناحیه و تگ‌های قابل نوشتن (با حد پایین و بالا).
مرحلهٔ بعد | چند مدل از ستون «برند و مدل» را انتخاب کنید که واقعاً دارید یا می‌خرید. دیتاشیت‌شان را بفرستید تا با add-device ثبت شوند.

## گیت‌وی‌های پیشنهادی
نوع | نام | کاربرد | پروتکل‌های ورودی | خروجی به هاب | نکته
نرم‌افزار | Node-RED | گیت‌وی و منطق ساده، رایگان | Modbus، S7comm (با افزونه)، HTTP، SNMP، OPC UA و غیره | MQTT یا OPC UA | نیاز به نگهداری فلوها دارد
نرم‌افزار | Neuron (EMQ) | گیت‌وی صنعتی چندپروتکل | Modbus، S7، EtherNet/IP، OPC UA و غیره | MQTT | نسخه و درایورهای فعال را بررسی کنید
نرم‌افزار | Kepware KEPServerEX | گیت‌وی تجاری با درایورهای زیاد | صدها درایور PLC | OPC UA | پولی؛ هزینهٔ لایسنس دارد
نرم‌افزار | ChirpStack | Network Server برای LoRaWAN | LoRaWAN | MQTT | رایگان و متن‌باز
نرم‌افزار | Mosquitto / EMQX | بروکر MQTT | MQTT | — | بروکر باید در brokers.yaml هاب تعریف شود
سخت‌افزار | Moxa MGate MB3170 / MB3270 | RTU به TCP | Modbus RTU | Modbus TCP | —
سخت‌افزار | Moxa MGate 5105 / HMS Anybus | تبدیل بین فیلدباس‌ها | Modbus، EtherNet/IP، PROFINET (بسته به مدل) | Modbus TCP یا MQTT (بسته به مدل) | مدل دقیق را با دیتاشیت تأیید کنید
سخت‌افزار | Moxa NPort | سرور سریال | RS-485/RS-232 | TCP خام | فقط انتقال بایت؛ تبدیل پروتکل با گیت‌وی دیگر